|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40900010788 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Purvciema iela 32, Rīga, LV-1035 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/358

|  |  |
| --- | --- |
| 2025.gada 16.aprīlī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | |
| leitnants Lauris Vaivods un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās | |
| aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Kristiāna Ķikure | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” vadītājam Vladimiram Šibajevam un | |
| tehniskajam darbiniekam Ināram Olderam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Rīgas bērnu un jauniešu centrs “Auseklis” telpu Silciema ielā 3, Rīgā (turpmāk- Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Nav. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) tehniskā apkope netiek veikta noteiktajos termiņos atbilstoši AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā pievienotajiem AUATSS tehniskās apkopes un uzturēšanas nosacījumiem. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 131.punkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā AUATSS, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – panelis) netiek uzturēta darba kartība, bet tieši, veicot bojājuma imitēšanu, noņemot AUATSS ugunsgrēka detektoru, AUATSS panelim bojājuma laikā neiedarbojas iebūvētais brīdinājuma skaņas signāls (LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” B.pielikuma 6.punkts.). | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā AUATSS, panelis netiek uzturēts darba kartība, bet tieši, veicot bojājuma imitēšanu noņemot AUATSS ugunsgrēka detektoru, AUATSS panelim bojājuma laikā neuzrādās gaismas indikators “Sistēmas bojājums” | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, panelī ievietoti rezistori, kas ietekmē AUATSS darbspēju un funkciju izpildi. | Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā AUATSS ugunsgrēka detektoriem Nr.D2.59, Nr.D2.61, Nr.D2.63, virs piekargriestiem nav nodrošināta dublējošā identifikācija, kas ir redzama no grīdas (LVS CEN/TS 54-14 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts). | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā 2.stāva gaitenī virs piekargriestiem AUATSS ugunsgrēka detektoram piestiprināts aizsargvāciņš. | Ugunsdrošības noteikumu 139.5.apakšpunkts. | | | 30.05.2025. |
|  | Objektā sporta un vingrošanas zālē, demontēta AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces Nr.R2.82, kā rezultāta tiek ietekmē AUATSS darbspēja un tās funkciju izpilde | Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts. | | | 30.06.2025. |
|  | Objektā 1.stāvā, vairāki AUATSS ugunsgrēka detektori izvietoti tuvāk par 1m no apgaismes ierīcēm, kas izdala siltumu. | Ugunsdrošības noteikumu 142.3.apakšpunkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objekta lielajā zālē, evakuācijas plānā, evakuācijas plāna izvietojuma vieta “Jūs atrodaties šeit” neatbilst evakuācijas plāna faktiskajai izvietojuma vietai. | Ugunsdrošības noteikumu 231.5.apakšpunkts. | | | 30.08.2025. |
|  | Objekta mehāniskās ventilācijas iekārtu telpā tiek uzglabāti priekšmeti, bet tieši, dažādi sporta inventāri. | Ugunsdrošības noteikumu  99.2.apakšpunkts. | | | 30.06.2025. |
|  | Objektā iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem nav veikta pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objekta elektrosadalē apgaismes ierīcēm nav aizsargkupolu. | Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts. | | | 30.08.2025. |
|  | Objekta 3.stāvā gaitenī ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m. | Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. | | | 30.08.2025. |
|  | Objekta kabinetā Nr2-19, ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai vai pamatnei pārsniedz 1,5 m. | Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. | | | 30.08.2025. |
|  | Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”, bet tieši, pēdējās praktiskās mācības veiktas 22.02.2024. | Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. | | | 30.08.2025. |
|  | Objektā bēniņos tiek izmantota paštaisīta elektroinstalācija, bet tieši, paštaisīta apgaismes gaismas virtene. | Ugunsdrošības noteikumu  62.1.apakšpunkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā pagrabstāvā tiek izmantota paštaisīta elektroinstalācija, bet tieši, paštaisīta apgaismes gaismas virtene. | Ugunsdrošības noteikumu  62.1.apakšpunkts. | | | 30.09.2025. |
|  | Objektā, kāpņu telpā, blakus lielajai zālei, lūka uz bēniņiem nav noslēgta, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu. | Ugunsdrošības noteikumu  15.punkts. | | | 30.08.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti noskaidroti nosūtot pārbaudes akta projektu uz e-pastu: bjcauseklis@riga.lv un 30.04.2025 tika saņemta atbilde :  “*Novēršot ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumus RBJC “Auseklis” ir pieteicis problēmu novēršanu* ***1.-8.punktā*** *minētajam SIA Rīgas Nami 28.04.2025. apsekošanas akts Nr. V-J-2025-04-28-28DH 29.04.2025.iesnieguma reģistrācijas Nr. RBJCA-25-12-sd. Un Nr. 2804/25.114/1 , Nr. 2804/25.114/2 29.04.2025.iesnieguma reģistrācijas Nr. RBJCA-25-13-sd.*  ***9.-14.punkts*** *trūkumi tika novērsti.*  ***15.punkts*** *23.04.2025. RBJC “Auseklis” darbiniekiem notika praktiskās mācības “Par darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžām”.*  ***16.-18.punkts*** *RBJC “Auseklis” ir pieteicis problēmu novēršanu SIA Rīgas Nami, līdz 30.04.2025. šim apsekošana nav notikusi*.” | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Lauris Vaivods | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Kristiāna Ķikure |  |  | | (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |   Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU