|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Biedrība “Rīgas Ebreju kopiena” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.05.2025. |  | Reģistrācijas numurs: 40008000511 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skolas iela 6, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/140

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “JCC Riga Day Camp 2025”, “Daina Jurmala Beach |
|  | Hotel &SPA” paredzētās telpas - Konferenču zāle “Ženēva”, konferenču zāle “Cīrihe”, |
|  | kinozāle un ēdnīca, Mežsargu ielā 4/6, Jūrmalā (turpmāk – objekts) |
|  | (*laika posmā no 02.06.2025. – 13.06.2025*). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Mežsargu iela 4/6, Jūrmala, LV-2008. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): AS “Kūrortviesnīca “Daina”” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas numurs: 40003037217, Mežsargu iela 4/6, Jūrmala, LV-2008. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Innas Dudko 2025.gada 8.maija iesniegums b/n *(Valsts ugunsdzēsības* |
|  | *un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 08.05.2025. ar Nr.22/8-1.5/819).* |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas, kas ir nodrošinātas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1.Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi Objektam,  kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr.238  “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.2.Objektā persona, kura veic ugunsdrošības instruktāžu nav ieguvusi profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 178.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.3.Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 193.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.4.Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.5.Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 70.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.6.Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 70.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.7.Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 71.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.8.Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas dūmvada tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 71.punkta prasību izpilde; |
|  | 6.9.Objektā ugunsdzēsības aparātam, kas atrodas gāzes apkures telpā nav veikta tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasību izpilde. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238** |
|  | **“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, |
| Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | E.Bērtulsone |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU