|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “King's College Latvia” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.03.2025. |  | Reģ. Nr. 40103917732 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Turaidas iela 1, Piņķi, Babītes pag, Mārupes nov., LV-2107 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/30

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Dienas nometnes “Vasaras skola” paredzētās telpas SIA “King's College Latvia” ēkas telpās (Pirmais stāvs - klašu telpas, peldbaseins, ēdnīca, sporta zāle) (turpmāk - Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Turaidas iela 1, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “ESPI” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 50103853221, Raunas iela 5, Rīga, LV-1039 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: 2025.gada 4.februāra Līgas Harjo iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts izvietotas divstāvu ēkā. Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu(ugunsdzēsības krāniem) un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi)184.punkts;  6.2. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk-AUATSS) iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā nav iekļauti nosacījumi AUATSS tehniskajai apkopei un uzturēšanai, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikuma prasībai, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 130.1.apakšpunkts.  6.3. Objekta AUATSS netiek ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši: AUATSS tehniskajā projektā norādītie identifikācijas numuri nesakrīt ar AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā norādītajiem un tiem identifikācijas numuriem, kuri ir piestiprināti pie ugunsgrēka detektoriem (Detektoru Nr. 01/092., 01/091), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts;  6.4. Objektā blakus telpai Nr. 2.39 evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju zīme nav ieslēgta pastāvīgi un to neiedarbina AUATSS, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | L.Čerpakovska |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU