|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Biedrība “Avantis” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008070114 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Blaumaņa iela 38/40, Rīga, LV-1011 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/72

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīca (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lielais prospekts 33, Ventspils, LV-3601. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.40003245964, Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Anetes Vancevičas 2025.gada 10.maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/263. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, aprīko ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, proti pašaizveres mehānismi ir nobloķēti neļaujot durvīm palikt aizvērtā stāvoklī, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. |
|  | 6.2. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) tehniskās apkopes kontroli (pēdējā apkope reģistrēta 18.11.2024), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts. |
|  | 6.3. Objekta 2.stāvā AUATSS manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6. zīmi “*Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce*”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. |
|  | 6.4. Objekta evakuācijas ceļos uz vairākām durvīm evakuācijas zīmes maldina lietotājus, proti cilvēku kustības virziena zīmes “*Virziens uz evakuācijas izeju*” vietā ir norādīta Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena 5.1. zīme “*Evakuācijas izeja*”, kas paredzēta uz būves durvīm pa kurām var nokļūt ārpus būves, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts. |
|  | 6.5. Objekta evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši, evakuācijas plānos maldīgi norādītais vienotās ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs “01” neatbilst prasībām, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 234.punkts. |
|  | 6.6. Objekts nav nodrošināts ar atbilstošu ugunsdzēsības aparātu skaitu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts. |
|  | 6.7. Objektā daži ugunsdzēsības aparāti nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi “*Ugunsdzēsības aparāts*”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | \* |  | D.Arbidāne |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU