KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Saldus |  | Biedrība “Džudo klubs SALDUS” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.09.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40008122929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Salnas”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/206

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības ēkas (kadastra apzīmējums 84010040125003) telpas, kuras tiek iznomātas Biedrībai “Džudo klubs SALDUS” – sporta zāle, ģērbtuves, labierīcības un gaitenis (telpu grupas kadastra apzīmējums 84010040125003001, telpas numurs telpu grupā Nr.56-68, 80-81) Kuldīgas ielā 3, Saldū, Saldus novadā (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Gata Baumaņa iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 10.septembrī ar Nr. 22/12-1.4/651. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektam nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkta prasības. 6.2. Objekta evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, ēkas 1.stāva evakuācijas plānā nav atzīmētas faktisko ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas (sporta zālē un gaitenī), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasības; 6.3. Objekta evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, evakuācijas plāna dušas telpā noradīts ugunsdzēsības aparāts, bet faktiski ugunsdzēsības aparāta nav, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasības; 6.4. Objekta evakuācijas plāns nav aktuāls, bet tieši, evakuācijas plāna teksta daļā maldinoši norādīts ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasības; 6.5. Objekta pāreja (gaitenis) evakuācijas ceļā ir aizkrauts ar mēbelēm, bet tieši, izvietoti sadzīves priekšmeti, apavu plaukti un krēsli, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkta prasības; 6.6. Objekta sporta zālē ugunsdzēsības aparāts nav novietots redzamā un viegli pieejamā vietā, bet tieši, ugunsdzēsības aparāts, kas izvietots sporta zālē pie ieejas durvīm (labajā pusē), ir aizkrāmēts ar sporta inventāru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasības; 6.7. Objekta sporta zālē ugunsdzēsības aparātu novietojums pārsniedz 1,5m no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 266.punkta prasības; 6.8.Objektā esošajiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums) ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 268.1.apakšpunkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU