KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Saldus |  | Biedrība “Džudo klubs SALDUS” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008122929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Salnas”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/71

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola (kadastra apzīmējums 84660030231001) un teritorija (kadastra apzīmējums 84660030231). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3861(turpmāk – Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas. Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Gata Baumaņa 19.05.2025. iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/286 un Nr. 22/12-1.4/289. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, Objekta sporta zāle aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Objekta telpas nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1.Objektā dabiskās ventilācijas kanāli netiek uzturēti darba kārtībā (LAK Skursteņslaucītāju amata zeļļa Alekša Kļaviņa (diploms Nr.103760) 2020. gada 4.augustā sastādītais dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.0515, kurā norādīts, ka dabiskās ventilācijas kanāli 1-21 neatbilst normatīvo aktu prasībām), kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 63.punkta prasības. 6.2. Objektā esošajai apkures ierīcei, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta tīrīšana un tehniskā apkope (akts netika uzrādīts), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 70.punkta prasības. 6.3. Objektā esošajam dūmvadam, kas pievienots apkures iekārtai, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta pārbaude un tīrīšana (akts netika uzrādīts), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 71.punkta prasības. 6.4. Objekta 2023.gada 29.jūnija mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un pārbaudes akts nav sastādīts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 92.punktā minētajai informācijai, bet tieši, ventilācijas sistēmas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ventilācijas sistēmas iekārtu un ierīču atbilstība ražotāja prasībām, atzinums par ventilācijas sistēmas turpmāku ekspluatāciju, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 92.punkta prasības. 6.5. Objekta 2023.gada 29.jūnija aktā par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav pievienotas fotogrāfijas, videoierakstu vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultāti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 93.punkta prasības. 6.6. Objektā esošā ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 3.5. zīmi, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 103.punkta prasības. 6.7. Objekta telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkta prasības. 6.8. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta visa nepieciešamā informācija, bet tieši – nav norādīta ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 180.6.apakšpunkta prasības. 6.9. Objekta kāpņu telpā (kāpņu telpa, kas atrodas gaiteņa galā) 1.stāvā evakuācijas ceļā novietoti priekšmeti (kartona kastes), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības. 6.10. Objektā ugunsdzēsības aparātam, kas atrodas 1.stāva gaitenī pie kāpņu telpas, nav nodrošina ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 267. punkta prasības. 6.11. Objektā ugunsdzēsības aparātam, kas atrodas 1.stāva gaitenī pie kāpņu telpas, nav nodrošināta ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskate (novērtējums), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 268.punkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | V.Strazde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU