|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Jāņa Simsona Madonas mākslas skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 05.09.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 50900005261 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Valdemāra bulvāris 3, Madona,  Madonas novads, LV-4801 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/10-3.16/565

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 5.septembris | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | |
| kapteinis Dairis Stūris | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas direktorei Kristīnei Šulcei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas ēkas, telpu un teritorijas Valdemāra bulvārī 3, Madonā, | |
| Madonas novadā, LV-4801 (turpmāk – Objekts - 1) un Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas telpu | |
| Skolas ielā 8, Madonā, Madonas novadā, LV-4801 (turpmāk – Objekts - 2) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Vidzemes reģiona brigādes 2022.gada 19.oktobra Pārbaudes akts Nr.22/10-3.16/566. | | 1;2;3;4;5. | Nav | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objekta - 1 evakuācijas plānos nav norādītas manuālo ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu iedarbināšanas ierīču (trauksmes pogu) atrašanās vietas. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 231.6.apakšpunkts. | | | 01.11.2024 |
|  | Objektam - 2 nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumi  56.punkts. | | | 01.06.2025 |
|  | Objektam - 2 nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. | Ugunsdrošības noteikumi  58.punkts. | | | 01.06.2025 |
|  | Objektam – 2 atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi. | Ugunsdrošības noteikumi  176.punkts. | | | 01.11.2024 |
|  | Objekta – 2 evakuācijas plāns nav aktuāls (nepieciešami labojumi sakarā ar telpu pārbūvi). | Ugunsdrošības noteikumi  234.punkts. | | | 01.11.2024 |
|  | Objekta – 2 automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi. | Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts. | | | 01.11.2024 |
|  | Objekta – 2 telpā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija. | Ugunsdrošības noteikumi 125.1.apakšpunkts. | | | 01.11.2024 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika saņemti 2024.gada 5.septembrī plkst.13:14 |
| uz e-pastu: [dairis.sturis@vugd.gov.lv](mailto:dairis.sturis@vugd.gov.lv) ar tekstu: “Paldies, saņēmu. Apņemos izpildīt!” No e-pasta: |
| kristine.sulce@madona.edu.lv. |

|  |
| --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Dairis Stūris | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU