|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Talsu novada Sporta skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40900016511 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kareivju iela 12, Talsi,  Talsu novads, LV-3201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/78

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Rojas vidusskola (turpmāk-Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Zvejnieku iela 7, Roja, Talsu novads, LV-3264. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7, Talsu novads LV-3201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Aivara Pekmaņa 2025.gada 26.maija iesniegums,  kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar  22/12-1.4/194 . |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objektā telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Telpās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija neatbilst reālai situācijai Objektā. *(Objekta sporta zālē tālvadības iedarbināšanas ierīce nav atainota Objekta būvniecības ieceres dokumentācijā)* kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumu) 8.punkta prasība.  6.2. Objekta automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija neatbilst reālai situācijai Objektā, bet tieši, būvniecības ieceres dokumentācijā nav attēlotas sporta zāles telpas, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasība.  6.3. Objektā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā (nav novērsti SIA “LUX -SZ”, reģistrācijas Nr.41203037952, 2018.gada 20.augusta Elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas “fāzes-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktā norādītās neatbilstības un veikta atkārtota pārbaude), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 54.punkta prasība.  6.4. Objektā evakuācijas izejas durvis pa kurām var nokļūt ārpus būves nav nodrošinātas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena 5.1. zīmi “*Evakuācijas izeja*”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | Linda Lakše |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU