KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Saldus novada pašvaldības Saldus novada sporta skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 4171902184 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/93

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Saldus novada sporta skolas sporta komplekss (kadastra apzīmējums Nr.84050030091008), ledus halle (kadastra apzīmējums Nr.840500302001) (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ezera iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Brocēnu sporta centrs”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 48503010397, Ezera iela 1, Brocēni, Saldus novads, LV-3851. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Saldus novada pašvaldības Saldus novada sporta skolas iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2025. gada 6.jūnijā ar Nr. 22/12-1.4/362. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta sporta kompleksa ēkas telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, un evakuācijas plāniem. Objekta ledus halles telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nodrošinātas ar iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objektā netiek uzglabāta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 125.punkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministra kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | A.Sleže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU