|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | VSIA “Rīgas cirks” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40003027789 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Merķeļa iela 4, Rīga, LV-1050 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/188

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bērnu dienas nometnei “Brīvā laika aktivitāšu nometne ar cirka elementiem” paredzētās |
|  | telpas (ģērbtuve, dušas telpa, sporta zāle 2.stāvā un sporta zāle pagrabstāvā), Zeļļu ielā 25, Rīgā, |
|  | LV-1002 (turpmāk - Objekts) *(laika posmā no 16.06.2025 līdz 20.06.2025).* |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Zeļļu iela 25, Rīga. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Zelluco”, reģistrācijas Nr.40203535853, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Grostonas iela 1, Rīga, LV-1013. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ilzes Tormanes - Kļaviņas 2025.gada 9.jūnija iesniegums, Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 9.jūnijā |
|  | ar Nr.22/8-1.5/1109. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas kas ir aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta |
|  | 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības |
|  | noteikumi) 244.punkts; |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar |
|  | termokameru, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts 7.pielikums; |
|  | 6.3. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, |
|  | kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238** |
|  | **“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, |
| Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | E.Matvejevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Atzinums tika nosūtīts uz e-pastu: i.tormane@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_