|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talsi |  | BJBC Rīga |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr.3370902494 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kr. Barona iela 107, Rīga, LV-1012 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/61

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valdemārpils vidusskola (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Valdemārpils vidusskola, Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7, Talsu novads, LV-3201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Mārča Strīgela iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2025.gada 26.maijā ar Nr. 22/12-1.4/312. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS). Ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma. Ēka nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem. Sporta zāle aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta durvis ugunsdrošā konstrukcijā nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī un to aizvēršanu nenodrošina AUATSS, kā rezultātā nav ievērota Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 20.punkta prasība;  6.2. Objektā ugunsdzēsības hidranta akas vāks nav nokrāsots sarkanā krāsā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 104.punkta prasība;  6.3. Objektā ierīkotas stadiona tribīnes cieši blakus ugunsdzēsības hidrantam, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 109.1.apakšpunkta prasība;  6.4. Ugunsdzēsības sūkņa un elektroaizbīdņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīci izvieto pieejamā vietā, nodrošina ar paskaidrojošu uzrakstu un aizsargā pret nejaušu iedarbināšanu, proti ugunsdzēsības ūdens vada krānu skapjos novietotajām elektroaizbīdņa manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav paskaidrojošu uzrakstu, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 115.punkta prasība;  6.5. Objektā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, panelis uzrāda bojājumu akumulatoram, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība;  6.6. Objektā automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, sistēma uzrāda dzeltenu indikāciju pie akumulatora, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība;  6.7. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 125.punkta prasība;  6.8. Objektā AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls nav aizpildīts, bet tieši, nav veikts ieraksts par bojājumu, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasība;  6.9. Objektā AUATSS darbspēja nav atjaunota 24 stundu laikā no ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 132.punkta prasība;  6.10. Objekta pirmā, otrā stāva gaiteņos, skolas internāta telpā un 303.kabinetā materiāli un priekšmeti, kas izdala siltumu novietoti tuvāk par 1m no ugunsgrēka detektoriem, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 142.3. apakšpunkta prasība;  6.11. Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 193.punkta prasība;  6.12. Objektā izvietotās evakuācijas izejas zīmes ir bojātas, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 198.punkta prasība;  6.13. Objektā izvietotās evakuācijas zīmes maldina lietotājus, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 199.punkta prasība;  6.14. Objektā internāta gaitenī izvietotajai izgaismotajai evakuācijas zīmei nedarbojas indikācija, kas norāda, ka tā ir ieslēgta vai bojāta, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 204.punkta prasība;  6.15. Objektā sporta zālē evakuācijai paredzētās durvis ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 243.punkta prasība;  6.16. Objektā evakuācijas ceļi nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma evakuācijas ceļu zīmi 5.3. “Virziens uz evakuācijas izeju”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasība;  6.17. Objektā kāpņu telpā zem kāpņu laukuma un laidiem ir novietoti priekšmeti un materiāli, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasība;  6.18. Objekta virtuves telpā, ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi “Ugunsdzēsības aparāts”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasība;  6.19. Objekta sporta zālē esošajam ugunsdzēsības aparātam ir neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē (spiediens ir sarkanajā zonā), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 271.3.apakšpunkta prasība. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības  un civilās aizsardzības nodaļas  vecākā inspektore |  | \* |  | D.Legzdiņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU