|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Biedrība "Junior Achievement-Young Enterprise Latvija" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.06.2025. |  | Reģistrācijas nr. 50008014301 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ūdens iela 12-21, Rīga, LV-1007 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/98

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Ventspils Augstskolas un Ventspils augstskolas dienesta viesnīcas, nometnei paredzētās, telpas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Inženieru iela 101, Ventspils. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Agneses Pumpures 2025.gada 13.jūnija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/391. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts sastāv no diviem korpusiem (B un E korpusi). Objekta abi korpusi nodrošināti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Telpas aprīkotas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un nodrošinātas ar evakuācijas plāniem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektam vairākas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, bet nenodrošina aizsardzību pret dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, bet tieši - durvis neaizveras pilnībā, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumu) 19.punkta prasība.  6.2. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, proti, AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas uzrāda “ATSLĒGUMI DARBĪBĀ”, kā rezultātā nav nodrošināta  Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība.  6.3. Objekta numuriņos, evakuācijas plāna izvietojuma vieta “Jūs atrodaties šeit” iezīmētais oranžais punkts ir izbalējis un grūti saskatāms, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 231.5.apakšpunkta prasība. |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilsts ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | L.Lakše |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU