|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “Biznesa augstskola Turība” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.01.2025. |  | Reģistrācijas numurs: 40003135880 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Graudu iela 68, Rīga, LV-1058 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/45

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 28.decembrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | |
| virsleitnants Maksims Ameļčenkovs | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties SIA “Biznesa augstskola Turība” tehniskajam direktoram Artūram Lozbergam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica SIA “Biznesa augstskola Turība”, ēkas telpu un teritorijas, Graudu ielā 68, Rīgā (turpmāk – | |
| Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2021.gada 12.janvāra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/11. | | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. | Nav. | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 5.aprīļa Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/237. | | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,27.,28.,29.,30.,31. | 10.,13.,14.,26. | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 10.augusta Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/903. | | 1. | Nav. | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2024.gada 18.aprīļa Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/415. | | 1.,2.,3. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā nav veikta granulu apkures iekārtu tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 74.punkts. | | | 28.02.2025. |
| *Graudu iela 68C, Rīga* | | | | | |
|  | Objekta evakuācijas plānos norādīts maldinošs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu numurs “01” (*par notikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ziņo pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “112”*). | Ugunsdrošības noteikumu 7.1.1.apakšpunkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objekta kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuriem. | Ugunsdrošības noteikumu 18.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce (P2.5) nav nodrošināta ar paskaidrojošiem uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objekta “Trenažieru zālē” automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objekta “Trenažieru zālē” atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi. | Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. | | | 28.02.2025. |
|  | Objekta SIA “NīkeE” telpās, ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3.zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objekta Sporta zālē, evakuācijai paredzētās durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. | Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objekta 124A telpā, evakuācijai paredzētās durvis nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma un šķēršļiem, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. | Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. | | | 14.02.2025. |
| *Graudu iela 68B, Rīga* | | | | | |
|  | Objekta evakuācijas plānos norādīts maldinošs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu numurs “01” (*par notikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ziņo pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “112”*). | Ugunsdrošības noteikumu 7.1.1.apakšpunkts. | | | 28.02.2025. |
|  | Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadiem nav nodrošināts marķējums. | Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objekta 3., 4. un 5.stāva telpās, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nenodrošina sirēnu skaņas intensitātes līmeni vismaz 65 dB un to nav iespējams sadzirdēt jebkurā telpā, kurā var atrasties cilvēks. | Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts. | | | 31.03.2025. |
| *Graudu iela 68A, Rīga* | | | | | |
|  | Objekta evakuācijas plānos norādīts maldinošs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu numurs “01” (*par notikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ziņo pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru “112”*). | Ugunsdrošības noteikumu 7.1.1.apakšpunkts. | | | 28.02.2025. |
|  | Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadiem nav nodrošināts marķējums. | Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts. | | | 14.02.2025. |
|  | Objektā ugunsgrēka detektori ir izvietoti tuvāk par 0,5 m no sienas. | Ugunsdrošības noteikumu 142.2.apakšpunkts. | | | 31.03.2025. |
| *Katlu māja* | | | | | |
|  | Objektā ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1.5m. | Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. | | | 14.02.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| *Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta izpildes termiņi saskaņoti* | |
| *sazinoties e-pastā.* *Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu turiba@turiba.lv, arturs.lozbergs@turiba.lv* | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Maksims Ameļčenkovs | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU