|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | BDR “Mērķī” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.07.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40008249426 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Jasmīni” - 6, Villasmuiža, Ropažu pag., Ropažu novads, LV-2135 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/8-3.10/226

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu diennakts nometnei “MĒRĶĪ” paredzētās telpas Ropažu vidusskolā, Rīgas ielā 5, Ropažos, Ropažu pag., Ropažu novadā (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ropažu novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Ilvara Ieviņa 2025.gada 16.jūnija iesniegums Nr.b/n. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objektā netiek uzglabāta aktuāla automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 125.punkts;  6.2. Objektā automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts;  6.3. Objektā iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvadiem nav nodrošināts marķējums, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 220.punkts;  6.4. Objektā evakuācijai paredzētajām durvīm 1., 2. un 3. stāva kāpņu telpā pie 137. kabineta, pašaizveres mehānismi netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, netiek nodrošināta cieša durvju aizvēršana, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts;  6.5. Objektā evakuācijai paredzētajām durvīm 3. un 4. stāva kāpņu telpā pie 235. kabineta, pašaizveres mehānismi netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, nav nodrošināta cieša durvju aizvēršana, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts;  6.6. Objektā evakuācijai paredzētajām durvīm, kas ved no aktu zāles uz kāpņu telpu, pašaizveres mehānismi netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, nav nodrošināta cieša durvju aizvēršana, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts;  6.7. Objekta tehniskā telpa pie ugunsdzēsības sistēmas paneļa nav noslēgta, tādējādi nav nodrošināta aizsardzība pret nepiederošu personu iekļūšanu, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 15.punkts;  6.8. Objekta kāpņu telpā vecajā korpusā, dūmu izvades ailām (atveramiem logiem) 2., 3. un 4. stāvā, kas paredzētas dūmu izvadīšanai, ir noņemti rokturi, tādējādi piedūmošanās gadījumā var tikt aizkavēta dūmu izvade, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts;  6.9. Objekta galvenajā kāpņu telpā, dūmu izvades ailām (atveramiem logiem) 2. un 3. stāvā, kas paredzētas dūmu izvadīšanai, ir noņemti rokturi, tādējādi piedūmošanās gadījumā var tikt aizkavēta dūmu izvade, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts;  6.10. Objekta evakuācijas virziena izgaismotais rādītājs galvenās kāpņu telpas 2. stāvā nav ieslēgts pastāvīgi un neieslēdzas evakuācijas laikā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts;  6.11. Objekta avārijapgaisme netiek uzturēta darba kārtībā, proti, daļa no apgaismes ierīcēm nedarbojas, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts;  6.12. Objektā nav veikta zibensaizsardzības ierīču pārbaude, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts;  6.13. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts;  6.14. Objekta elektrosadales telpā, ugunsdzēsības ūdensapgādes sūkņu telpā un siltummezglā neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts;  6.15. Objekta ķīmijas kabineta laboratorijā nav izvietoti divi ugunsdzēsības pārklāji atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts;  6.16. Objektā, atsevišķās vietās, evakuācijas izejas nav apzīmētas atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.zīmei, bet tieši, ir izvietotas zīmes “EXIT”, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Pommers |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU