ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Jelgava |  | Jelgavas izglītības pārvalde |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 12.06.2025. |  | Reģ. Nr. 90000074738 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/371

| 2025.gada 12. maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |  |
| --- | --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |  |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, leitnante Elīna Kozlova |  |  |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| piedaloties Jelgavas izglītības pārvaldes direktores vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā Andrejam Koniševam |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| veica Jelgavas Pārlielupes pamatskolas ēku, telpu un teritorijas Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3001 (turpmāk - Objekts) |  |  |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |  |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |  |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |  |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas 2020.gada 28.maija Pārbaudes akts Nr. 22/11.1-3.1/130 |  | 2.-15.punkts. | 1.punkts. |  |
|  | VUGD Zemgales reģiona brigādes 2022.gada 13.septembra Pārbaudes akts Nr. 22/11-3.5/597 |  | 1.-10.punkts. | Nav |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvās vietas, Objekta elektrosadales telpā nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 12.punkts. |  |  | 15.07.2025. |
|  | Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši: - nav nodrošināta Objekta ventilācijas sistēmu automātiska izslēgšanās, ja saņemts signāls no AUATSS par ugunsgrēka izcelšanos. | Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts. |  |  | 31.07.2025. |
|  | Telpā pie Objekta AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās. | Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts. |  |  | 30.06.2025. |
|  | Objekta baseina telpās pārbaudot AUATSS darbspēju 02.41 dūmu detektors nenostrādāja. | Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts. |  |  | 30.06.2025. |
|  | Objektā izvietotā informācija par vienoto ārkārtas izsaukuma tālruņa numuru (01) maldina lietotāju (baseinā pie iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas krānu skapja). | Ugunsdrošības noteikumi, 199.punkts. |  |  | 30.06.2025. |
|  | Objekta bēniņi un pagraba telpas nav noslēgti, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu. | Ugunsdrošības noteikumi, 15.punkts. |  |  | 15.06.2025. |
|  | Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados. | Ugunsdrošības noteikumi, 91.punkts. |  |  | 31.07.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti e-pastā andris.baltais@izglitiba.jelgava.lv ar galveno speciālistu būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos

| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.. VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:. VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.. (amatpersonas amats un adrese). Pārbaudi veica:. |
| --- |
| Elīna Kozlova |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: 12.06.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-adresi: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU