|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | Jelgavas novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.06.2025. |  | Reģ. Nr. 90009118031 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/64

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kalnciema vidusskola un Valgundes sporta zāle |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Kalnciema vidusskola” Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009118031, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Kalnciema vidusskolas 2025.gada 10.maija iesniegums Nr.VKV/1-16/25/17 |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Būves nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Telpā pie Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) netiek uzglabāts aktuāls ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās.  6.2. Objekta AUATSS nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši:  - nav nodrošināta AUATSS ierīču identifikācija (marķējums) atbilstoši AUATSS tehniskajam projektam. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes  Ugunsdrošības uzraudzības un civilās  aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | E.Kozlova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *09.06.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz kalnciemavsk@jelgavasnovads.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU