KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Liepājas Piemares pamatskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 50900008751 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lazaretes iela 8, Liepāja, Latvija, LV-3414 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/47

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Liepājas Piemares pamatskolas 122.,123.telpa, sporta zāle un ēdnīca (turpmāk-Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lazaretes iela 8, Liepāja. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liepājas valstspilsētas pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40900016437, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Vinetas Muskates 2025.gada 14.aprīļa iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/199. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objektā akts par elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumam (aktam nav pievienota elektroinstalācijas shēma), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 58.punkts. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude (pēdējā pārbaude veikta 2019.gada 14.februārī), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts. |
|  | 6.3. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbspēja nav atjaunota 24 stundu laikā no ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža (ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā veikts ieraksts par sistēmas bojājumu 03.03.2025. un pārbaudes laikā 09.05.2025. bojājums joprojām nav novērsts), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 132.punkts. |
|  | 6.4. Objektā nav nodrošināti pasākumi, kas kompensē atslēgtās ugunsaizsardzības sistēmas funkcijas (objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas zonas Nr.5., Nr.6., Nr.8 un Nr.9 ir atslēgtas), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 133.punkts. |
|  | 6.5. Objekta pagrabstāvā nav izvietots evakuācijas plāns, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 229.punkts. |
|  | 6.6. Objektā pie sporta zāles, evakuācijai paredzētās durvis ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. |
|  | 6.7. Objekta atbildīgā persona sporta zālē nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 268.1.apakšpunkts. |
|  | 6.8. Objekta atbildīgā persona 1.stāvā pie 122.telpas nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati ne retāk kā reizi sešos mēnešos, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 268.1.apakšpunkts. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | E.Jučinska |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU