|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valmiera |  | Naukšēnu pamatskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.07.2025. |  | Reģistrācijas nr. 40900028012 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Naukšēnu skola”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV–4244 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/150

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Naukšēnu pamatskolas skolas ēka, internāta ēka un sporta halle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Naukšēnu skola”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV–4244 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas nr.90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV–4201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Līgas Stupeles (nometņu vadītāja apliecības nr.: 081-00006) |
|  | 2025. gada 19. jūnija iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3-stāvu skolas ēka, kas aprīkota ar |
|  | automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti |
|  | ugunsdzēsības aparāti, koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas plāni, evakuācijas ceļi |
|  | brīvi, durvis viegli atveramas. 2- stāvu internāta ēka, kas aprīkota ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti |
|  | ugunsdzēsības aparāti, evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi, durvis viegli |
|  | atveramas. 2-stāvu sporta halle, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas |
|  | un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpās izvietoti ugunsdzēsības aparāti un |
|  | evakuācijas plāni. Evakuācijas ceļi brīvi, durvis viegli atveramas. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Sporta hallē siltummezgla telpa tiek ekspluatēta neatbilstoši noteiktam lietošanas |
|  | veidam, bet tieši, telpa tiek izmantota kā noliktava, kurā tiek uzglabāts sporta inventārs, |
|  | kā rezultātā pārkāptas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa |
|  | noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) |
|  | 9.punkta prasības. |
|  | 6.2. Skolas ēkā nav veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa |
|  | pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības. |
|  | 6.3. Internāta ēkā nav veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa |
|  | pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 80.3.apakšpunkta prasības. |
|  | 6.4. Internāta ēkā ierīkotā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši |
|  | ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, saņemot signālu par |
|  | sistēmas bojājumu 2. zonā, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā (panelī), |
|  | neiedegas 2. zonas bojājuma indikācijas lampiņa, jo ir izdegusi, Kā rezultātā pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 123. punkta prasības. |
|  | 6.5. Skolas ēkā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) netiek ekspluatēta atbilstoši |
|  | ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši, iedarbinot |
|  | ugunsgrēka detektorus vai manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes |
|  | pogas), Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā |
|  | atspoguļotā ierīces adrese nesakrīt ar zonu sarakstā atspoguļoto adresi, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 123. punkta prasības. |
|  | 6.6. Skolas ēkā atsevišķās vietās, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar |
|  | paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu |
|  | 1.pielikuma 4.6. zīmi, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 136. punkta |
|  | prasības. |
|  | 6.7. Skolas ēkā pie galvenās ieejas 1. stāva evakuācijas plāna grafiskajā daļā nav |
|  | norādīta pareiza automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) atrašanās vieta, |
|  | bet tieši, trauksmes poga atrodas pie galvenajām ieejas durvīm, nevis pie pretējās |
|  | sienas kāpņu telpas, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 231.6. |
|  | apakšpunkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** nometnes telpas **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta to |
|  | ekspluatācija. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009. gada |
|  | 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.5 apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | A.Dreimane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_