KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Saldus novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 22.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr. - 90009114646 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/239

| 2025.gada 24. martā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |
| kapteine Annija Sleže |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolas direktorei Dainai Zandbergai un |  |
| saimniecības pārzinim Ansim Jurevicam |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolas ēku, telpu un teritorijas “Striķu skola” Striķos, |  |
| Zvārdes pagastā, Saldus novadā (turpmāk – Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2023. gada 26. jūnija Pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/453 |  | 1.,2. | Nav. |  |
|  | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2024. gada 21. jūnija Pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/361 |  | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. | Nav. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Objekta jaunajā korpusā nav veikta zibensaizsardzības sistēmas elementu pretestības mērījumu pārbaude. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56. punkts |  |  | 19.12.2025 |
|  | Objekta vecajā korpusā nav veikta zibensaizsardzības sistēmas elementu pretestības mērījumu pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumi, 56.punkts |  |  | 19.12.2025 |
|  | Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk – AUATS) sistēma nav pieņemta ar aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām (akts netika uzrādīts). | Ugunsdrošības noteikumi, 122.punkts. |  |  | 30.07.2025 |
|  | Objektā, netiek uzglabāta AUATS sistēmas ugunsaizsardzības būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija. | Ugunsdrošības noteikumi, 125. punkts. |  |  | 30.07.2025 |
|  | Objektā, pie AUATS sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija. | Ugunsdrošības noteikumi, 125.1.apakšpunkts. |  |  | 30.07.2025 |
|  | Objekta vecā korpusā, 1.stāva, evakuācijas ceļā (ģērbtuves telpa, kura tiek izmantota kā evakuācijas ceļš) ir izvietoti apdares materiāli, kas var veicināt ugunsgrēka izplatīšanos. | Ugunsdrošības noteikumi, 246.10. apakšpunkts. |  |  | 19.12.2025 |
|  | Objekta jaunā korpusa 2. stāva datorklasē, esošā ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi “Ugunsdzēsības aparāts”. | Ugunsdrošības noteikumi, 265. punkts. |  |  | 30.07.2025 |
|  | Objekta jaunā korpusa 2. stāvā atrodas bojāts ugunsdzēsības aparāts, bet tieši lietošanas instrukcijas nesalasāmība un tās trūkums. | Ugunsdrošības noteikumi, 271.4. apakšpunkts. |  |  | 30.07.2025 |

- Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

E-pasts nosūtīts uz e-pasta adresēm inta.umbraska@saldus.lv un daina.zandberga@saldus.lv 09.04.2025 plkst 15:20.

“Labdien,

2025.gada 24. martā tika veikta plānotā ugunsdrošības pārbaude Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolā, “Striķu skola”, Striķos, Zvārdes pagastā, Saldus novadā. Nosūtu pārbaudes akta PROJEKTU par veikto pārbaudi.

Lūdz sniegt viedokli – vai pārbaudes aktā norādītā informācija ir korekta, konstatētie pārkāpumi ir saprotami, kā arī, vai pārkāpuma novēršanai norādītais termiņš būtu atbilstošs.

Viedokli sniegt līdz 2025. gada 16. aprīlim e-pastā, brīvā formā.

Sniegtais viedoklis tiks norādīts pārbaudes aktā.

Ar cieņu

Annija Sleže

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Kurzemes reģiona pārvaldes

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore”

Viedoklis un argumenti saņemti e-pastā 15.04.2025 plkst 15:04 no daina.zandberga@saldus.lv “Labrīt! Informēju, ka visi pārbaudes laikā konstatētie trūkumi, kuriem izpildes termiņš bija 2025.gada jūlijs, ir jau novērsti – akti un shēmas no Būvvaldes atsūtīti, zīme atjaunota un ugunsdzēsības aparāts nomainīts. Ar cieņu, Daina Zandberga Saldus novada pašvaldības Striķu sākumskolas direktore “ Viedoklis un argumenti saņemti e-pastā 16.04.2025 plkst 10:53 no inta.umbraska@saldus.lv “Labdien! Izskatīju pārbaudes aktu. Apstiprinu, ka konstatētie ugunsdrošības pārkāpumi ir saprotami. Piekrītu, ka norādītajā termiņā ir iespējams veikt nepieciešamos pasākumus to novēršanai. Ar cieņu Inta Umbraška Inženiertehniskās daļas vadītāja Saldus novada pašvaldība”

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:. VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.. (amatpersonas amats un adrese). Pārbaudi veica:. |
| --- |
| Annija Sleže |  |  |  | * |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU