VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Madona |  | Biedrība “Brāļu draudze” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 11.03.2026. |  | Reģistrācijas Nr. 40008074296 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Kalna Skola”, Barkavas pagasts, Madonas novads, LV-4834 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/87

| 2026.gada 25.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |
| kapteinis Dairis Stūris |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Kristiāna Dāvida pamatskolas saimniekam Jurim Dreimanim |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Kristiāna Dāvida pamatskolas “Kalna Skola”, Barkavas pagastā, Madonas novadā, LV-4834 |  |
| (turpmāk – Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 27.marta Pārbaudes akts Nr.22/10-3.16/185. |  | 1. | - |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Objekta cietā kurināmā apkures ierīcei (malkas plītij) un dūmvadam internāta ēkā nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 74.punkts. |  |  | 01.05.2026 |
|  | Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav informācijas par Objektā iespējamiem ugunsgrēka izcelšanās riskiem un preventīviem pasākumiem to mazināšanai. | Ugunsdrošības noteikumu 180.1.7.apakšpunkts. |  |  | 01.05.2026 |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi Skolas ēkas pirmā stāva kāpņu telpā. | Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. |  |  | 01.05.2026 |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi Skolas ēkas pirmā stāva noliktavas telpā. | Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. |  |  | 01.05.2026 |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi Internāta ēkas otrā stāva kāpņu telpā. | Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. |  |  | 01.05.2026 |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi Internāta ēkas bēniņu telpā. | Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. |  |  | 01.05.2026 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika saņemti 2026.gada 9.martā plkst.10:17 uz

e-pastu: dairis.sturis@vugd.gov.lv ar tekstu: “Iepazīstoties ar pārbaudes aktu, vēl rūpīgi pārbaudījām

dokumentāciju un nepiekrītam, ka nav veikta dūmvadu tīrīšana un regulāras ATS pārbaudes,

komentāri pie akta un fakti- pielikumā. Pārējos aizrādījumus veiksim norādītajā laikā.

Granulu pilnīgas sadegšanas katls uzstādīts 2023.gada oktobrī, to veica SIA PPS, kas ir

KOSTRZEWA oficiālais pārstāvis Latvijā un veic nepieciešamo apkopi reizi 5 gados vai, kad tas

tiek pieprasīts. Dūmvads tiek pārbaudīts reguāri-2023.g.24.11.,2024.g.16.oktobrī, 2025g.

11.novembrī.

Tāpat šajos datumos tīrītas virtuves plīts ejas un dūmvads internāta ēkā virs jumta. Pielikumā 3 akti.

Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ir FN servisa

uzraudzībā un viņi nodrošina tehnisko apkopi atbilstoši standartu prasībām- 4 reizes gadā

2025.gadā 28.janvārī, 9.aprīlī, 23.jūlijā, 24.oktobrī un 23.janvārī 2026.gadā. Atradām arī vairākas

reģistrācijas grāmatas, kurās norādītas šīs pārbaudes. Kā arī no 2025.gada pārbaudes akts tiek

fiksēts elektroniski, pēc kura veicam apmaksu.

Objekta ugunsdrošības instrukcija tiks papildināta ar sadaļu par iespējamiem ugunsgrēka

izcelšanās riskiem un preventīviem pasākumiem to mazināšanai.

Paskaidrojot, ka objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi 4 ugunsdzēsības aparātu

tehniskās apkopes uzraudzīšanu, jāatzīmē, ka 21.07.2025, kad tika veikta apkope, saimnieks

bija atvaļinājumā un cilvēciskā faktora ietekmē cits biedrības valdes loceklis nebija uzrādījis

visus ugunsdzēsības aparātus. Sazinoties ar FN Servisu, viņi iekļāva objektu pārbaudīt

tuvākajā apmeklējuma laikā.” No e-pasta: ch.davidschool@gmail.com.

Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| Dairis Stūris |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU