RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Biedrībā “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.10.2026. |  | Reģistrācijas Nr.40008000437 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Viskaļu iela 36A, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/322

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: biedrības “Latvijas Skautu un Gaidu Centrālā Organizācija” nometnes “Birzgales |
| --- | --- |
|  | ieceļotāji” vajadzībām paredzētās Birzgales pamatskolas telpas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 1, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres novads LV-5033. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ogres novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000024455, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Andris Leitāns 2026. gada 24. septembri iesniegums, kas Valsts |
|  | ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts 2026. gada 24. septembrī ar reģistrācijas Nr. |
|  | 22/8-1.5/2111. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta telpās ierīkotās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk-AUATSS) izmaiņas nav veiktas saskaņā ar ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, proti: - Objekta tehniskā projekta 1., 2. un 3. stāva plānos nesakrīt detektoru veids ar to, kas ir izbūvēts Objektā un iekļauts zonu sarakstā (Objekta tehniskā projekta stāvu plānos attēloti kombinētie detektori, bet zonu sarakstā un Objektā ir izbūvēti dūmu un siltuma detektori). - Objekta tehniskā projekta 2.stāva plānā AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas panelis ir attēlots nepareizā vietā( attēlots skolotāju istabā, bet izbūvēts tas ir gaitenī). - Objekta tehniskajā projektā nav iekļauts Objekta sporta zāles plāns ar detektoru izvietojuma shēmu kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”(turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 121.punkts. |
|  | 6.2. Objektā, nostrādājot AUATSS ugunsgrēka detektoram, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda konkrētajam detektoram neatbilstošu zonu, kā rezultātā netiek nodrošināta Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A pielikuma 6.4.5. apakšpunkta prasību izpilde, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. |
|  | Objekta (Ēdamzāle) AUATSS trauksmes ierīču skaņas intensitātes līmenis nav vismaz 65 dB, kas ugunsgrēka gadījumā var apgrūtināt cilvēku savlaicīgu evakuāciju, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 169.punkts. |
| 7. | Slēdziens: Objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 |
|  | “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | I.Vincāns |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU