| Rīgā |  | Biedrības “ATTĪSTĪBAS PARKS” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 2020.gada 4.jūnijā |  | reģistrācijas Nr.40008251721 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) |
|  |  | Kanāla iela 17, Alderi, Ādažu novads, LV-2164 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |
| ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/84 par atbilstību ugunsdrošības prasībām |
| 1. | Apsekots: | SIA “Gungas” viesu nama ēkas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: | “Gungas”, Divezeri, Ādažu novads, LV-2164 |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): | SIA “Gungas” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40003812780, “Gungas”, Divezeri, Ādažu novads, LV-2164 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: | Biedrības “ATTĪSTĪBAS PARKS” nometņu vadītājas Daces |
|  | Virzas 2020.gada 25.februāra iesniegums b/n |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: | Viesu namu ēkas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |
|  | 6.1. Objektā cietās kurināmās apkures iekārtām un dūmvadiem nav veikta tehniskā stāvokļa |
|  | pārbaude, kuru veic reizi piecos gados, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 74.punkta prasības; |
|  | 6.2. Objektā dabīgās ventilācijas kanāliem nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude, kuru veic |
|  | reizi piecos gados, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta |
|  | prasības; |
|  | 6.3. Objektā, kurā atrodas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | sistēma (turpmāk - ugunsaizsardzības sistēma), pie uztveršanas, kontroles un indikācijas |
|  | iekārtas netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie |
|  | dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas, kā rezultātā nav |
|  | nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 125.2.punkta prasības; |
|  | 6.4. Objekta kantora mājā ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas |
|  | ierīce nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.7. zīmi, kā rezultātā nav |
|  | nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasības; |
|  | 6.5. Objektā nav personas kura ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi |
|  | apmācību ugunsdrošības jomā publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 |
|  | cilvēkiem, atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību |
|  | programmai (ne mazāk par 20 stundām), kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 178.1.apakšpunkta prasības; |
|  | 6.6. Objekta ugunsdrošības instrukcija nav izstrādāta atbilstoši ugunsdrošības prasību |
|  | kopumam, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta un |
|  | 180.punkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: | Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu |
|  | Objektā “Gungas”, Divezeros, Ādažu novadā izmantošanai bērnu diennakts nometnes |
|  | “BINDENTI – diennakts piedzīvojumu nometne “MEISTARNĪCA – NAMIŅŠ”” |
|  | organizēšanai no 12.07.2020.- 18.07.2020. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt | Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
| Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus. |
| Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils |
| ielā 13, Rīgā LV-1002 |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M. Iders-Bankovs |
| (amatpersona) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |
| Atzinumu saņēmu: |
|  | (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| 20____. | gada ___. ___________ |  |